| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗМДД» Изделие серии: ДПМ-01/02 EI 60; ДПМО-01/02 EIW 60; ДПМ-01/02 EIS 60; ДПМ-01/02 EIWS 60; ВПМ-01/02 EI 60; ЛПМ-01/02 EI 60; ДМТ- 01/02 |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Общие сведения

  - Дверь противопожарная предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов (код ОКП 52 6217)

  - Дверь рассчитана на эксплуатацию в отапливаемых и неотапливаемых помещениях в диапазоне температур -20С до +40С.

  - Установленный срок службы двери до списания — 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре.

  - Применение двери осуществляется в соответствии с требованиями СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

  - Двери выпускаются в соответствии с ТУ 25.12.10-001-44244996-2022.

  - Сертификат соответствия № {номер сертификата}

| 2. Основные технические характеристики №, п\п; Характеристика; Значение. 1; Размер двери, мм; {{height}}x{{width}}. 2; Предел огнестойкости, тип и временной интервал, мин., не менее; EI 60. 3; Усилие открывания двери, кг, не более; 30. | 3. Комплект поставки №, п\п; Комплектность; Кол-во, шт. 1; Дверь противопожарная в сборе с рамой; 1. 2; Замок; 1. 3; Цилиндр с комплектом ключей; 1. 4; Ручка дверная; 1. 5; Паспорт на дверь; 1. 6; Копия сертификата противопожарной безопасности; 1. 7; Номерной металлический шильдик; 1. |
| --- | --- |

2. Транспортировка и монтаж

2.1. Общие указания.

2.1.1. Доставку двери до объекта  осуществлять в соответствии с действующими в РФ на момент отправления правилами перевозки груза.

2.1.2. Погрузку в транспортное средство и выгрузку необходимо производить, не допускающим механических повреждений и гарантирующим сохранность в процессе транспортировки.

2.1.2. Хранение изделий допускается только  в вертикальном положении, стоя,  либо в горизонтальном, друг на друга, но не более 8 штук.

2.1.2. Дверь устанавливается только после завершения всех монтажно-строительных работ, перед началом отделочных работ на объекте.

2.1.3. При монтаже и эксплуатации, запрещается:

- использовать раму двери как силовой инструмент;

- приварка стыковым швом, по контуру двери, к металлоконструкциям проёма;

- производить рихтовку двери и подвергать её любым другим ударным нагрузкам.

2.2. Установка и монтаж

2.2.2. Дверную раму, с дверью, установить на нижнюю полку (как описано в п. 4.2.3.) в стенном проёме, после чего, через проушины в раме, высверлить отверстия в стене проёма, далее закрепить конструкцию специальными стержнями – анкерами.

2.2.3. Последовательность установки двери в стенной проём:

- стойку рамы, со стороны петель, выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна    двери и поперечной плоскости, далее зафиксировать раму в проёме с помощью клиньев;

- открыть дверь с помощью механического замка;

- стойку рамы, со стороны замков, выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить с помощью клиньев, обеспечив равномерный зазор по периметру, между дверным полотном и рамой. Закрытие двери должно быть свободным, без заеданий и значительных усилий.

- дополнительно проверить отвесом все плоскости, а также, визуально, проверить зазор по периметру между дверным полотном и рамой;

- окончательное закрепление двери в проёме проводить не допуская деформации и смещения рамы;

2.2.4. После окончательной установки двери в проёме, зазор между рамой двери и бетонным блоком стенного проёма, должен быть заполнен противопожарной пеной.

2.2.5. Установить дверной доводчик (усилие закрытия не более 100 кг.) в соответствии с инструкцией на него.

2.3. Дополнительные указания

2.3.1. При монтаже двери необходимо соблюдать меры безопасности, принятые при производстве строительно-монтажных и такелажных работ

2.3.2. Полотно двери ведите плавно, во избежание нанесения травм и поломки двери.

2.3.3. Не закрывайте дверь, держа её за торец.

2.3.4. Не оставляйте вещи и инструменты в радиусе поворота полотна двери

2.3.5. К эксплуатации двери допускайте только тех людей, которые были ознакомлены с паспортом на изделие и обучены работе с замком.

3. Правила эксплуатации

Правильно установленные эксплуатируемые технические и противопожарные двери гарантируют надёжность и долговечность работы. Для продления срока службы вашей двери, следуйте данной инструкции:

3.1. Открывание двери необходимо осуществлять только при помощи ручки.

3.2. При открытии двери не прилагайте больших усилий. Передвигайте полотно двери равномерно.

3.3. Запрещается двигать дверь резкими толчками.

3.4. Следите за тем, чтобы в зоне действия двери во время её открытия/закрытия не находились люди, животные, посторонние предметы и мусор.

3.5. Область пола, над которой проходит дверное полотно (зона открывания) должна своевременно очищаться от грязи и пыли, быть свободной от посторонних предметов.

3.6. Не подвергайте дверь ударам и не препятствуйте её свободному открытию и закрытию.

3.7. Запрещается захлопывать дверь при выдвинутых ригелях замков и задвижки.

3.8. Ключ в замочную скважину вставлять до упора, поворачивать аккуратно.

3.9. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций с изготовителем.

3.10. В процессе эксплуатации не допускаются изменения конструкции двери, влияющие на её огнестойкие и эксплуатационные характеристики.

3.11. Для обеспечения надежного функционирования двери рекомендуется производить техническое обслуживание, которое определяется в зависимости от количества выполняемых дверью рабочих циклов в соответствии с нижеприведенной таблицей, включая смазывание уплотнителей петель и других подвижных частей, протягивание всех крепежных элементов:

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ В ГОД ЧАСТОТА

| Пользовательский | до 15 000 | ежегодно |
| --- | --- | --- |
| Интенсивный | до 30 000 | два раза в год |
| Высокий | от 30 000 до 60 000 | четыре раза в год |

Дверь с установленными нижеописанными аксессуарами может потребовать дополнительного обслуживания кроме описанного в таблице обслуживания в течение года:

- Аварийный рычаг

- Панель наблюдения

- Защелка - Цилиндры

При установке перечисленных ниже аксессуаров производитель этих компонентов рекомендует более частое обслуживание:

- Доводчик

- Электромагниты

- Селекторы

3.12. Если дверная створка оснащена замком, необходимо проводить регулярную очистку ответных частей. Не допускать попадания грязи на цилиндры (ключевины) замков.

3.13. В условиях повышенной влажности и низкой температуры возможно образование конденсата и обледенения на двери, что может привести к нарушению эксплуатационных характеристик изделия и комплектующих вследствие многократного увеличения нагрузки на все элементы. В данном случае, восстановление изделия осуществляется за счет Покупателя.

Примечание: образование на различных частях и механизмах изделия конденсата или инея не является признаком заводского брака.

3.14.В случае использования дверей не по назначению изготовитель не несёт ответственности за её целостность и правильную работу.

3.15 Не допускается устанавливать дверь в качестве входной двери с улицы:

-Без оборудования козырьком, исключающим попадание осадков и прямых солнечных лучей на изделие

-Без оборудования холодного вентилируемого тамбура с внутренней стороны глубиной не менее одного метра для исключения возможности образования конденсата, инея. Относительная влажность в тамбуре не должна превышать 40%.

4. Хранение, транспортировка, упаковка

4.1  Доставку двери до объекта  осуществлять в соответствии с действующими в РФ на момент отправления правилами перевозки груза.

4.2. Погрузку в транспортное средство и выгрузку необходимо производить методом, не допускающим механических повреждений и гарантирующим сохранность в процессе транспортировки и хранения.

4.3. Хранение и транспортировка изделий допускается только на деревянном поддоне/деревянных подкладках в вертикальном положении, стоя,  либо в горизонтальном, друг на друга, но не более 8 штук.

4.4. Изделие должно храниться при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажности воздуха не более 50%. Не допускается попадание  атмосферных осадков, любых жидкостей, пыли, грязи, строительного мусора, прямых солнечных лучей. В случае необходимости допускается протирать поверхности двери мягкой ветошью, слегка смоченной в тёплом мыльном растворе. По окончании покрытие протирается насухо. Не допускается использование других моющих и чистящих средств, абразивов, скребков. Особое внимание уделить уходу за структурными полимерными красками: пыль, мел и др. проникающие в структуру вещества могут оставить нестираемый след на поверхности изделия.

4.5. Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта с обязательным соблюдением Общих правил перевозок транспортом, утв. Минавтотрансом РСФСР от 30.07.1971 г., действующими на каждом виде транспорта.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 25.12.10-001-44244996-2022. при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия (за исключением дверной фурнитуры) – 12 месяцев с момента продажи.

5.3. Гарантийный срок на комплектующие и фурнитуру – 3 месяца со для отгрузки изделий со склада предприятия-изготовителя.

5.4. Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации, обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения   дефектов производственного характера.

5.6. В случае если ширина одностворчатой двери больше 1150мм, производитель не несет ответственности за  возможную потерю эксплуатационных свойств изделия.

5.7. При не соблюдении требований, указанных в данном паспорте изделия, производитель вправе отказать в приеме претензии по целостности и правильности функционирования товара, а также в приеме иных претензий, связанных с несоблюдением вышеописанных требований.

6. Свидетельство о приёмке

Дверь соответствует техническим требованиям ТУ 25.12.10-001-44244996-2022 и признана годной к эксплуатации.
Серийный номер: {{nameplate_number}}

Дата выпуска: {{issue_date}}

Изготовитель: ООО «ЗМДД» 
306707, Курская область, м.р-н Касторенский, г.п. поселок Новокасторное, ул. Комсомольская, д.10

us1884@yandex.ru, Тел: +7 903 420-29-22

Генеральный директор _______________________ / Уляшов С.В.

М.П.